**公 告**

**主辦單位：設備組 日期：107年12月5日 編號：水蓮19093**

主旨：107年度消防申報缺失改善工程案第二次招標

說明:

1. 依據管理委員會第十九屆第五次會議決議及「水蓮山莊社區採購及變賣作業辦法」相關規定辦理。
2. 招標單位：水蓮山莊公寓大廈管理委員會
3. 招標地點：汐止區湖前街110巷97弄24號。
4. 決標方式：採低於底價最低價格方式決標
5. 聯絡人：服務中心郭經理，電話：02-26908899分

 機88000

1. 領標事項：
	1. 本招標案採電子領標
	2. 得經公告網站下載本招標文件電子檔（[www.lotushill.com.tw](http://www.lotushill.com.tw)）
2. 截標日期：107年12月11日(星期二)前以掛號郵遞南港郵政2133號信箱(郵戳為憑)。(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標。)

**水蓮山莊管理委員會**

水蓮山莊公寓大廈管理委員會標單

|  |  |
| --- | --- |
| 工程承攬項目 | 107年度消防申報缺失改善工程案 |
| 投標廠商 |  |
| 投標日期 |  |
| 營利事業登記證字號 |  |
| 投標金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 減價記錄 | 優先減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 第一次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 第二次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 第三次減價後金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 決標金額(含稅) | 新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 |
| 注意事項 :請將價格標單及資格文件以大封套分開廠商名稱: (公司大小章)負責人:代理人: (簽章)身分證號碼: 地址:電話:傳真:中 華 民 國 年 月 日 |

水蓮山莊107年度消防申報缺失改善工程案投標須知

1. 招標單位:水蓮山莊公寓大廈管理委員會
2. 招標標的：107年度消防申報缺失改善工程案。
3. 決標方式：採低於底價最低價格方式決標。
4. 聯絡人：服務中心郭經理，電話(02)2690-8899分機88000
5. 領標事宜：
	1. 本招標案採電子領標。
	2. 即日起得經公告網站下載本招標文件電子檔。(網址：www.lotushill.com.tw)
6. 截標日期: 107年12月11日(星期二)前以掛號郵遞南港郵政2133號信箱(郵戳為憑)。(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標)。
7. 請將投標標價單與資格文件以大封套分開裝封(不得使用鉛筆書寫)。所有內外封套外部皆須書明投標廠商名稱、地址、電話及招標標的，於截標日期前郵遞指定地址。
8. 開標日期：107年12月14日（星期五）晚上8時。
9. 投標資格證明文件：
10. 公司登記之證明文件影本。
11. 最近四個月完稅證明（401表）影本。
12. 最近六個月無退票紀錄證明。
13. 所有影本文件均需加蓋公司大小章，並加註與正本相符字樣。
14. 本案採購項目如附件。
15. 押標金：投標金額總價5%以上，以現金或銀行本票繳納，抬頭開立「水蓮山莊公寓大廈管理委員會 」，得標者押標金轉為履約保證金，於驗收完成後無息退還。
16. 履約時間:決標後十天內簽約，若無法履約，以棄標處理並沒收押標金。
17. 履約期限:
	* 1. 消防器材於簽約次日起10個日曆天送達。
		2. 滅火器失壓整理於簽約次日起30個日曆天完成並送達社區。
		3. 改善工程於簽約次日起60日曆天完成。
18. 保固期限: 保固一年。
19. 驗收付款：
20. 驗收完工後十五日內给付決標金額70%，缺失複檢合格後給付30％。
21. 107年度消防缺失改善，若因可歸責乙方（得標廠商）之原因，罰金由乙方負擔。
22. 住戶端無法配合專有部分改善者，則責任歸屬不由乙方負擔。
23. 本次招標驗收合格後，須辦妥保固證明文件，始得憑發票請領材料款項。

※投標商對本招標案之內容有不詳之處，必須以傳真或書面洽詢；同時不得以任何藉口拒絕簽約，否則視同棄權，並沒收押標金。

107年度消防申報缺失改善工程案資格審查登記表

公司名稱：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 資格審查項目 | 自我檢查(V) | 合格(V) | 不合格(V) | 缺失原因 |
| 1 | 公司登記證明之文件影本 |  |  |  |  |
| 2 | 押標金(現金或金融機構簽發之即期支票並以管委會為受款人>請於開標時繳納。 |  |  |  |  |
| 3 | 401表(有報稅)影本，最近四個月完稅證明。 |  |  |  |  |
| 4 | 無銀行退票紀錄者(附最近六個月證明) |  |  |  |  |
| 5 | 證明文件影本應加蓋公司大小章並加註『與正本相符』字樣 |  |  |  |  |
| 審 查 總 結 |  |
| 審查人員簽名： |  |

（附件一）汐止水蓮山莊缺失表(A區)

|  |
| --- |
| A1棟 |
| R2F | 左梯間滅火器未固標X1。 |
| R1F | 左梯間照明燈未見X1、測試出水口標示不清X1。 |
| 25F | (撒水ALARM一次側3KG-二次側3KG-末端3.5KG) |
| 24F | 滅火器壓力表模糊X1、警鈴故障X1。(撒水ALARM一次側5.5KG-二次側6.53KG-末端6.5KG) |
| 23F | 滅火器失壓X1、滅火器壓力表模糊X1。(撒水ALARM一次側0KG-二次側9KG-末端9KG) |
| 22F | 滅火器失壓X1。(撒水ALARM一次側1KG-二次側9KG-末端9KG) |
| 21F | 滅火器失壓X1、滅火器壓力表模糊X1、出口燈故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。(撒水ALARM一次側2KG-二次側4KG-末端4KG) |
| 20F | (撒水ALARM一次側2KG-二次側2KG-末端2.5KG) |
| 19F | 滅火器壓力表模糊X1、梯廳右側照明燈故障X1。(撒水ALARM一次側2KG-二次側3KG-末端3KG) |
| 18F | 火警標示燈故障X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側7KG-末端10KG) |
| 17F | 滅火器壓力表模糊X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側7KG-末端8KG) |
| 16F | 滅火器失壓X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側8KG-末端8.5KG) |
| 15F | 滅火器失壓X1、警鈴故障X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側3.5KG-末端3.5KG) |
| 14F | 滅火器壓力表模糊X1、。(撒水ALARM一次側4KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 13F | 滅火器壓力表模糊X1。(撒水ALARM一次側4.5KG-二次側4.5KG-末端5KG) |
| 12F | 滅火器壓力表模糊X3、手動報警機後方線路脫斷X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 11F | 滅火器失壓X1、、手動報警機後方線路脫斷X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 10F | 滅火器壓力表模糊X1、手動報警機後方裝設末端X1。 |
| 09F | 滅火器壓力表模糊X1、左梯間照明燈故障X1。 |
| 08F | 右梯間照明燈故障X1。 |
| 07F | 滅火器失壓X1、滅火器壓力表模糊X1。 |
| 06F | 左梯間照明燈故障X1。 |
| 05F | 滅火器失壓X1。 |
| 04F | 梯廳右側照明燈故障X1、梯廳右側出口燈故障X1。 |
| 03F | 滅火器失壓X1、梯廳左側照明燈故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 02F | 滅火器失壓X1、手動報警機後方線路脫斷X1。 |
| 01F | 滅火器未見X1、滅火器壓力表模糊X1、左梯間出口燈故障X1、右梯間出口燈故障X1。 |
| B1 | 水帶老化X2、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| B2 | 梯廳滅火器未固標X1。 |
| B3 | 進風閘門動作無回應X1、排煙閘門動作無回應X1。 |
| A2棟 |
| R2F |  |
| R1F |  |
| 25F | 左梯間出口燈故障X1、梯廳照明燈故障X1、進風閘門故障無法關閉、水帶硬化X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側5.2KG-末端6KG)→撒水ALARM壓力開關故障，蜂鳴器無法停止聲響。 |
| 24F | 梯廳右側滅火器失壓X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側9.5KG-末端9.2KG) |
| 23F | (撒水ALARM一次側0KG-二次側5KG-末端0KG) |
| 22F | 梯廳左側出口燈故障X1、梯廳照明燈故障X1。(撒水ALARM一次側6KG-二次側1KG-末端6KG) |
| 21F | 右梯間照明燈故障X1。(撒水ALARM一次側1.5KG-二次側7.8KG-末端7.6KG) |
| 20F | (撒水ALARM一次側2KG-二次側4.2KG-末端4KG) |
| 19F | 梯廳右側滅火器失壓X1。(撒水ALARM一次側2KG-二次側8KG-末端8KG)→蜂鳴器故障。 |
| 18F | 梯廳右側滅火器失壓X1。(撒水ALARM一次側2.8KG-二次側10.5KG-末端12.5KG) |
| 17F | 梯廳照明燈故障X1。(連結水帶箱內置有自設之10P滅火器過期X1)(撒水ALARM一次側10KG-二次側7.5KG-末端3KG)→撒水ALARM壓力開關故障，蜂鳴器無法停止聲響。 |
| 16F | 梯廳照明燈故障X1、左梯間照明燈故障X1、右梯間照明燈故障X1、手動報警機後方線路脫斷。(撒水ALARM一次側5KG-二次側3.2KG-末端5KG) |
| 15F | 梯廳右側滅火器失壓X1、梯廳右側照明燈故障X1。(撒水ALARM一次側3.8KG-二次側8.1KG-末端9.5KG) |
| 14F | 梯廳右側滅火器失壓X1、進風閘門故障未開。(撒水ALARM一次側4KG-二次側7KG-末端7.6KG) |
| 13F | 手報機結電阻X1。(撒水ALARM一次側4.2KG-二次側5KG-末端5.6KG) |
| 12F | 梯廳照明燈故障X1、梯廳左側照明燈故障X1、手報機結電阻X1。(撒水ALARM一次側5.8KG-二次側4KG-末端6.5KG) |
| 11F | 梯廳左側滅火器失壓X1、梯廳右側滅火器失壓X1、梯廳右側出口燈故障X1、左梯間照明燈故障X1。(撒水ALARM一次側11.2KG-二次側7KG-末端8.2KG)→一次側壓力大於10KG，二次、末端小於一次側壓力需查修。 |
| 10F | 梯廳右側出口燈故障X1。 |
| 09F | 梯廳左側照明燈故障X1、水帶硬化X2。 |
| 08F | 梯廳左側滅火器失壓X1、右梯間照明燈故障X1、排風閘門故障無法完全開啟。 |
| 07F | 排風閘門未全開、進風閘門馬達故障無法停止、手報機結電阻。  |
| 06F |  |
| 05F | 梯廳左側滅火器失壓X1。 |
| 04F | 梯廳照明燈故障X1、水帶硬化X1。 |
| 03F | 梯廳照明燈故障X1。 |
| 02F |  |
| 01F | 大廳照明燈故障X1、左側大廳滅火器失壓X2、梯廳右側10P滅火器失壓X1。 |
| B1 | 梯廳右側照明燈故障X1、警鈴故障。 |
| B2 |  |
| B3 | 梯廳右側照明燈故障X1、排風閘門動作異音。 |
| **備註** |
| ※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/05/12、108/06/02。※連結屋頂水箱閘閥皆難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。 |
| A3棟 |
| R1F | 測試出水口標示不清X1、右梯間照明燈故障X1。 |
| 25F | (撒水ALARM一次側0KG-二次側0KG-末端3KG) |
| 24F | (撒水ALARM一次側0KG-二次側0KG-末端3KG) |
| 23F | 滅火器壓力表模糊X1。(撒水ALARM一次側0KG-二次側0KG-末端1KG) |
| 22F | (撒水ALARM一次側0KG-二次側6KG-末端6KG) |
| 21F | (撒水ALARM一次側1KG-二次側8KG-末端8KG) |
| 20F | (撒水ALARM一次側1KG-二次側2.5KG-末端3KG) |
| 19F | 排煙閘門未完全開啟X1。(撒水ALARM一次側2KG-二次側8KG-末端9KG) |
| 18F | 警鈴音壓不足X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側3KG-末端7KG) |
| 17F | 撒水自動警報逆止閥壓力開關裝設不良X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側8KG-末端8KG) |
| 16F | 手動報警機後方裝設末端X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側5KG-末端5KG) |
| 15F | 手動報警機後方線路脫斷X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側6KG-末端11KG) |
| 14F | 手動報警機後方裝設末端X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側4.5KG-末端4.5KG) |
| 13F | 滅火器失壓X1、火警標示燈故障X1。(撒水ALARM一次側4.5KG-二次側8.5KG-末端8.5KG) |
| 12F | 梯廳左側出口燈故障X1、火警標示燈故障X1、撒水自動警報逆止閥壓力表故障X1。(撒水ALARM一次側0KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 11F | 警鈴故障X1。(撒水ALARM一次側0KG-二次側10KG-末端5KG) |
| 10F | 2 1/2”太平龍頭缺損X1。 |
| 09F |  |
| 07F | 滅火器壓力表模糊X1。 |
| 06F | 滅火器壓力表模糊X1。 |
| 05F | 排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 03F | 滅火器未見X1、手動報警機後方裝設末端X1。 |
| 01F | 進風閘門故障X1、排煙閘門故障X1。 |
| B1 | 2 1/2”太平龍頭缺損X1、手動報警機後方線路脫斷X1。 |
| B2 | 警鈴故障X1、手動報警機後方線路脫斷X1。 |
| B3 | 左梯間滅火器未固標X1、火警標示燈故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| A4棟 |
| R2F | 梯間滅火器未固標X1。 |
| R1F |  |
| 25F | 梯廳左側滅火器失壓X1、梯廳右側滅火器失壓X1、警鈴故障、火警標示燈故障。(撒水ALARM一次側2.2KG-二次側4.5KG-末端4.5KG)→撒水ALARM壓力開關故障，蜂鳴器無法停止聲響。 |
| 24F | 梯廳左側滅火器失壓X2、梯廳右側滅火器失壓X1、梯廳右側出口燈故障X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側6.9KG-末端8KG) |
| 23F | 手動報警機後方線路脫斷、梯廳左側滅火器失壓X1、水帶硬化X1。(撒水ALARM一次側1KG-二次側3.5KG-末端3.5KG) |
| 22F | 梯廳左側滅火器失壓X2、手動報警機後方線路脫斷、水帶硬化X1。(撒水ALARM一次側1KG-二次側6.5KG-末端7KG) |
| 21F | 警鈴故障X1、水帶硬化X1。(撒水ALARM一次側2.1KG-二次側1.8KG-末端0KG) →撒水ALARM壓力開關故障，蜂鳴器無法停止聲響。 |
| 20F | 梯廳左側滅火器失壓X1、梯廳右側滅火器失壓X1、梯廳左側出口燈故障X1、警鈴故障。(撒水ALARM一次側2.8KG-二次側8KG-末端7.5KG) |
| 19F | 梯廳左側滅火器失壓X1、梯廳右側照明燈故障X1、動作燈未亮。(撒水ALARM一次側0KG-二次側0KG-末端0KG)→ALARM制水閘閥關閉。 |
| 18F | (撒水ALARM一次側3KG-二次側7KG-末端10KG)→末端壓力表盤面模糊無法辨識。 |
| 17F | 梯廳左側滅火器失壓X2。(撒水ALARM一次側4KG-二次側9.5KG-末端11.7KG)→末端管路壓力大於10KG |
| 16F | 梯廳左側滅火器失壓X1。。(撒水ALARM一次側4KG-二次側4KG-末端3.5KG) |
| 15F | (撒水ALARM一次側4KG-二次側8KG-末端8KG)→撒水蜂鳴器故障。 |
| 14F | 梯廳右側滅火器壓力表模糊X1、梯廳左側出口燈故障X1、警鈴故障、手動報警機後方線路脫斷。(撒水ALARM一次側4KG-二次側5.5KG-末端6KG) |
| 13F | 梯廳左側滅火器失壓X1。(撒水ALARM一次側4.5KG-二次側4.5KG-末端5KG)→蜂鳴器故障。 |
| 12F | 梯廳左側滅火器失壓X1、梯廳右側滅火器失壓X1、火警標示燈故障。 (撒水ALARM一次側4KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 11F | 梯廳左側滅火器失壓X1、梯廳右側滅火器失壓X1、水帶硬化X1。(撒水ALARM一次側10.5KG-二次側8KG-末端7.5KG)→一次側壓力表疑失真故障。 |
| 10F | 梯廳左側滅火器失壓X2、梯廳右側照明燈故障X1、火警標示燈故障、進風閘門故障未開X1。 |
| 09F |  |
| 08F | 梯廳右側滅火器失壓X3(該層左右滅火器統一放置於梯廳右側)、警鈴故障、火警標示燈故障。 |
| 07F | 警鈴故障、火警標示燈故障。 |
| 06F | 警鈴故障、火警標示燈故障。 |
| 05F | 梯廳左側滅火器失壓X2、梯廳右側滅火器壓力表無法辨識X1、梯廳照明燈故障、梯廳右側照明燈故障X1。 |
| 04F |  |
| 03F | 手動報警機後方線路脫斷。 |
| 02F | 警鈴故障、水帶硬化X1。 |
| 01F | 梯廳照明燈故障X1、梯廳右側照明燈故障X1、警鈴故障、消防箱水帶連結快速接頭內積水X1。 |
| B2 | 警鈴故障、滅火器缺設。 |
| B3 | 警鈴故障、梯廳左側出口燈故障X1、梯廳10P滅火器未固標X2。 |
| B4 | 右梯間照明燈故障X1。 |
| A區B1(P1) |
| B20號車位上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、A3梯對面手報機無動作/結電阻、A3梯對面火警標示燈故障、A2梯左前方手報機無動作、機車停車區警鈴故障。 |
| A區B2(P2) |
| A3梯對面警鈴故障、B35號車位旁警鈴故障、A41號車位旁警鈴故障、A20號車位旁警鈴故障、機車停車區62號車位旁警鈴故障。 |
| A區B3(P3) |
| C22號機械車位手報機故障、C22號機械車位警鈴故障、A3梯對面(卸貨車位)警鈴故障、C131號車位旁警鈴故障、C292號車位警鈴故障、C292號車位火警標示燈故障。 |
| A區B4(P4) |
| 11號車位旁警鈴故障、A6梯廳警鈴故障。 |
| **備註** |
| ※地下室鐵捲門控制盤皆未開啟。※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/05/12。※連結屋頂水箱閘閥皆難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。※總機無相互通話裝置。※部份閘門開啟正常但會有幾片開啟未完全。 |
| A5棟 |
| R1F | 測試出水口標示不清X1、右梯間照明燈故障X1。 |
| 25F | 滅火器壓力表模糊X1、梯廳右側照明燈故障X1、火警標示燈故障X1、撒水自動警報逆止閥主閘閥未開至定位X1、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側2KG-二次側6KG-末端6KG) |
| 24F | 滅火器失壓X2、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 23F | 滅火器失壓X1、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側0KG-二次側8KG-末端8KG) |
| 22F | 滅火器失壓X1、滅火器壓力表模糊X1、撒水自動警報逆止閥主閘閥關閉、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側0KG-二次側0KG-末端0KG) |
| 21F | 水帶老化X2、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側2KG-二次側2KG-末端3KG) |
| 20F | 緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側2KG-二次側8KG-末端8KG) |
| 19F | 滅火器壓力表模糊X1、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側8KG-末端8KG) |
| 18F | 滅火器失壓X1、火警標示燈故障X1、手動報警機後方線路脫斷X1、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側9KG-末端9KG) |
| 17F | 手動報警機後方線路脫斷X1、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側4KG-末端4KG) |
| 16F | 滅火器失壓X1、滅火器壓力表模糊X1、撒水自動警報逆止閥主閘閥未開至定位、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側9KG-末端9KG) |
| 15F | 火警標示燈故障X1、手動報警機後方線路脫斷X1、排煙閘門膠條脫落X1、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側6KG-末端6KG) |
| 14F | 滅火器失壓X1、右梯間照明燈故障X1、警鈴故障X1、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側4.5KG-二次側4.5KG-末端4.5KG) |
| 13F | (撒水ALARM一次側5KG-二次側5KG-末端5KG) |
| 12F | 滅火器失壓X1、滅火器壓力表模糊X1、左梯間照明燈故障X1、火警標示燈故障X1。(撒水ALARM一次側4.5KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 11F | 排煙閘門膠條脫落X1。(撒水ALARM一次側5KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 10F | 梯廳左側照明燈故障X1、梯廳中側照明燈故障X1、水帶老化X2。 |
| 09F | 滅火器失壓X1、滅火器壓力表模糊X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 08F | 滅火器失壓X2、火警標示燈故障X1、警鈴故障X1、手動報警機後方線路脫斷X1。 |
| 07F | 滅火器失壓X1、火警標示燈故障X1。 |
| 06F | 火警標示燈故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 04F | 滅火器壓力表模糊X1。 |
| 03F | 警鈴故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 02F | 滅火器壓力表模糊X1、警鈴故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 01F | 左梯間出口燈故障X1、火警標示燈故障X1、警鈴故障X1、進風閘門故障X1、排煙閘門故障X1。 |
| B1 | 梯廳滅火器未固標X1。 |
| B2 | 右梯間滅火器失壓X1、水帶老化X2。 |
|  | 緊急電源插座面板未標示X1。 |
| B4 | 消防栓箱內置放一具滅火器過期未固標X1、右梯間照明燈未固定良好X1。 |
| A6棟 |
| R1F | 測試出水口未標示X1。 |
| 25F | 警鈴故障X1、火警標示燈故障X1、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側4KG-末端4KG) |
| 24F | 緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側5KG-二次側3KG-末端3KG) |
| 23F | 緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側1KG-二次側1KG-末端2KG) |
| 22F | 緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側4KG-末端4KG) |
| 21F | 緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側1KG-二次側4KG-末端5KG) |
| 20F | 火警標示燈故障X1、排煙閘門未完全開啟X1、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側2KG-二次側7KG-末端6KG) |
| 19F | 緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側10KG-末端10KG) |
| 18F | 緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側9KG-末端8KG) |
| 17F | 滅火器失壓X1、火警標示燈故障X1、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側7KG-末端8KG) |
| 16F | 緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側9KG-末端9KG) |
| 15F | 警鈴故障X1。(撒水ALARM一次側6KG-二次側9KG-末端9KG) |
| 14F | (撒水ALARM一次側4KG-二次側7KG-末端8KG) |
| 13F | 撒水自動警報逆止閥主閘閥關閉X1、撒水自動警報逆止閥二次側壓力表損傷X1、蜂鳴器故障X1、緊急電源插座面板未標示X1。(撒水ALARM一次側0KG-二次側0KG-末端3KG) |
| 12F | 蜂鳴器音壓偏低X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 11F | 蜂鳴器音壓偏低X1。(撒水ALARM一次側12KG-二次側105KG-末端8KG) |
| 10F | 警鈴故障X1。 |
| 09F | 排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 08F | 手動報警機後方裝設末端X1、排煙閘門故障X1 |
| 07F | 手動報警機後方裝設末端X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 06F | 警鈴故障X1。 |
| 05F | 警鈴故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 04F |  |
| 03F | 火警標示燈未固定良好X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 01F | 警鈴故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| B2 | 梯廳出口燈故障X1。 |
| B3 | 滅火器失壓未固標X1、警鈴故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| B4 | 滅火器未固標X1、梯廳出口燈故障X1。 |
| A區B1 |
| A17車位泡沫放射障礙X1、A4車位後泡沫放射障礙X1、A24車位上方泡沫放射障礙X1、A22車位後泡沫放射障礙X1、A23車位斜前泡沫放射障礙X1、B24車位旁泡沫放射障礙X1、B22車位後泡沫放射障礙X1、B22車位前車道泡沫放射障礙X1、B28車位上方泡沫放射障礙X1、B28車位前車道泡沫放射障礙X1、B4泡沫放射障礙X1、B4車位前泡沫放射障礙X1、B5車位旁泡沫放射障礙X1、P3-017機車停車隔區域泡沫放射障礙X1、A20車位前電管泡沫放射障礙X1、A14車位上泡沫撒水感知頭包覆X1、A10後消防栓箱內水帶老化X2、A10後消防栓箱火警綜合盤裝設末端X1、B8車位上方泡沫頭缺損X1、B8車位旁照明燈故障X1、A6梯廳口旁照明燈故障X1、A7車位上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、A10車位前上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、B20車位上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、40機車位旁泡沫手動啟動盒上漆X1、84機車位火警綜合盤警鈴故障X1、A3梯廳口旁滅火器失壓X1、A25車位後方泡沫配管未固定X1。 |
| A區B2 |
| B10車位前方向燈上方泡沫放射障礙X1、A29車位旁泡沫放射障礙X1、A42車位上方泡沫放射障礙X1、A62車位對面泡沫放射障礙X1、B12車位上方泡沫放射障礙X1、B25車位上方浪板泡沫放射障礙X1、機車位99旁泡沫放射障礙X1、A6梯廳口旁滅火器失壓未固標X1、A6梯廳口旁台電室外滅火器未見X2、A1梯廳口旁滅火器未見X1、A8車位旁滅火器未固標X2、B18車位旁出口燈故障X1、A5梯廳口旁滅火器未見X1、A51車位旁車道泡沫配管傾斜X1、B33機車格角落上方泡沫感知撒水頭包覆X1、B17車位上方泡沫感知撒水頭包覆X1、B33車位前車道泡沫頭損傷X1、B29車位前車道泡沫頭損傷X1、A11車位前泡沫頭損傷X1、A31車位上方泡沫感知撒水頭鏽蝕X1、B22車位左前泡沫頭上漆X1、A5車位上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1。 |
| A區B3 |
| 105車位後方滅火器未固標X2、150車位旁消防栓箱內水帶老化X1、C24車位前泡沫頭損傷配管傾斜X1、C26車位前泡沫頭損傷配管斷裂傾斜X1、C20車位旁消防栓箱內水帶老化X1、C34車位右側旁泡沫放射障礙X1、A3梯廳口旁滅火器未見X1、A3梯廳口旁卸貨停車前格上方泡沫頭損傷X1、A3梯廳口旁卸貨停車後格上方泡沫頭損傷X1、C59車位旁消防栓箱內水帶老化X1、C59車位泡沫頭損傷X1、C52車位泡沫頭損傷X1、57車位後泡沫頭損傷X1、169車位泡沫配管傾斜X1、105車位前泡沫放射障礙X1、B16車位後方機車格泡沫配管雜物掛置X1、C14車位旁消防栓箱前上方泡沫放射障礙X1、C16車位左前泡沫放射障礙X1、P3-380車位前滅火器未固標X2、C66車位旁消防栓箱體鏽蝕X1、C66車位旁消防栓箱內水帶老化X2、C28車位旁出口燈故障X2、C20車位旁滅火器未固標X2、A3梯廳口旁滅火器未見X1、C89車位前泡沫配管傾斜X1、C90車位前泡沫手動啟動裝置盒及配管損傷X1、C84車位前泡沫頭損傷X1、C69車位旁泡沫頭損傷X1、C69車位右斜前方連通天花板處消防撒水配管鏽蝕X1、。 |
| A區B4 |
| C48車位前方滅火器未固標X2、C48車位前泡沫手動啟動裝置配管損傷X1、A6梯廳口出口燈故障X1、A6梯廳口旁照明燈故障X1、C101車位斜前方滅火器失壓X1、C84車位車位泡沫頭損傷配管傾斜X2、C79車位旁泡沫頭包覆X1、C188車位前泡沫放射障礙X1、C205車位旁泡沫頭包覆X1、C101車位旁泡沫頭損傷X1、C134車位前車道上方感知撒水配管鏽蝕X1、C153車位前泡沫頭損傷X1、C148車位旁泡沫頭損傷X1、C58車位旁照明燈故障X1、C55車位泡沫配管傾斜X1、C208車位前泡沫配管傾斜X2、C197車位旁泡沫配管傾斜X1、C229車位泡沫配管傾斜X1、C231車位泡沫配管傾斜X1、C30車位泡沫配管傾斜X1、C103車位泡沫配管傾斜X1、C111車位泡沫配管傾斜X1、C191車位泡沫配管傾斜X1、C188車前泡沫配管傾斜X1、C160車位泡沫配管傾斜X1、19號車位上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、15號車位後上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、C208號車位前上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、C217號車位上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、C191號車位上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、C148號車位上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1。 |
| **備註** |
| ※地下室鐵捲門控制盤皆未開啟。※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房及地下室機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/05/12。※火警綜合盤內模組有不明斷線情況需釐清。※連結屋頂水箱閘閥皆有鏽蝕現象難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。※總機無相互通話裝置。※部份閘門開啟正常但會有幾片開啟未完全。 |

（附件二）汐止水蓮山莊缺失表(B區)

|  |
| --- |
| B1棟 |
| R2F |  |
| R1F |  |
| 12F | 消防箱內堆放雜物(滑板、掃把、畚斗)、手報機結電阻。 (撒水ALARM一次側2.2KG-二次側3KG-末端9.5KG)→蜂鳴器無動作。 |
| 11F | 模組線路離線未接、結電阻。(撒水ALARM一次側10KG-二次側13KG-末端11.8KG)→蜂鳴器無動作。 |
| 10F | 火警標示燈故障。 |
| 09F |  |
| 08F | 火警標示燈故障。 |
| 07F |  |
| 06F |  |
| 05F | 警鈴故障、進風閘門密封膠條脫落X1、水帶硬化X1。 |
| 04F | 模組線路離線未接。 |
| 03F |  |
| 02F | 警鈴故障、右梯間照明燈故障X1。 |
| 01F | 水帶老化X1、消防箱內堆放雜物(大毛巾)。 |
| L | 梯廳左側出口燈故障、梯廳右側出口燈故障。 |
| B1 | 梯廳左側出口燈故障、梯廳右側出口燈故障、水帶硬化X1、模組線路離線未接、結電阻。 |
| B2 | 火警標示燈故障。 |
| B3 | 左梯間照明燈故障X1、消防箱內堆放雜物(背包X1)、手動報警機後方線路脫斷X1。 |
| **備註** |
| ※地下室鐵捲門控制盤皆未開啟。※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/05/12、109/09/25。※連結屋頂水箱閘閥皆難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。※總機無相互通話裝置。 |
| B2棟 |
| R2F |  |
| R1F |  |
| 12F | 梯廳左側出口燈故障、梯廳照明燈故障、進風閘門未全開、排風閘門未全開、警鈴故障、手動報警機後方線路脫斷X1、模組結電阻。 (撒水ALARM一次側4KG-二次側8.5KG-末端8.8KG)→蜂鳴器無動作。 |
| 11F | (撒水ALARM一次側3KG-二次側4.8KG-末端5KG)→蜂鳴器無動作。 |
| 10F | 右梯間照明燈故障、水帶硬化X1、模組線路離線未接。 |
| 09F |  |
| 08F | 梯廳照明燈故障。 |
| 07F | 梯廳照明燈故障。 |
| 06F | 警鈴故障、模組結電阻。 |
| 05F | 火警標示燈故障、梯廳右側滅火器失壓X1、水帶硬化X1。 |
| 04F | 梯廳左側照明燈故障。 |
| 03F | 水帶老化X1。 |
| 02F |  |
| 01F |  |
| L | 大廳未防護。 |
| B1 | 手動報警機後方線路脫斷X1。 |
| B2 | 模組線路離線未接、結電阻。 |
| B3 | 手動報警機後方線路脫斷X1、模組線路離線未接。 |
| **備註** |
| ※地下室鐵捲門控制盤皆未開啟。※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/05/12、109/09/25。※連結屋頂水箱閘閥皆難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。※總機無相互通話裝置。 |
| B3棟 |
| R1F | 測試出水口未標示X1。 |
| 23F | 消防栓箱內有雜物X1、排煙閘門未完全開啟X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側7KG-末端6KG) |
| 22F | 手動報警機後方裝設末端X1、2 1/2”水帶箱門無法開啟檢視X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側4KG-末端4KG) |
| 21F | 水帶老化X2、排煙閘門未完全開啟X1、進風閘門故障X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側4KG-末端4KG) |
| 20F | 水帶老化X1、手動報警機後方線路脫斷X1、火警標示燈故障X1、排煙閘門未完全開啟X1、2 1/2”水帶箱門無法開啟檢視X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側4KG-末端6KG) |
| 19F | 右梯間照明燈故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。(撒水ALARM一次側5KG-二次側5KG-末端5KG) |
| 18F | 梯廳照明燈未固定良好X1、火警標示燈故障X1。(撒水ALARM一次側5KG-二次側10KG-末端10KG) |
| 17F | 水帶老化X1、2 1/2”水帶箱門無法開啟檢視X1。(撒水ALARM一次側5KG-二次側9KG-末端8KG) |
| 16F |  (撒水ALARM一次側6KG-二次側6KG-末端7KG) |
| 15F | 警鈴故障X1、排煙閘門故障X1。(撒水ALARM一次側6KG-二次側6KG-末端6.5KG) |
| 14F | 水帶老化X2、火警標示燈故障X1。(撒水ALARM一次側6KG-二次側6KG-末端6KG) |
| 13F | 水帶老化X2。(撒水ALARM一次側6KG-二次側6KG-末端6KG) |
| 12F | 水帶老化X2、排煙閘門未完全開啟X1。(撒水ALARM一次側5KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 11F |  (撒水ALARM一次側10KG-二次側5KG-末端5KG) |
| 10F | 火警標示燈故障X1。 |
| 08F | 滅火器失壓X1、水帶老化X1。 |
| 07F | 警鈴故障X1。 |
| 06F | 水帶老化X2、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 05F | 水帶老化X2。 |
| 02F | 滅火器失壓X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 01F | 滅火器失壓X1。 |
| LF | 大廳未警戒X1、消防栓箱門無法開啟檢視X1。 |
| P2 | 滅火器失壓X1、警鈴故障X1。 |
| B4棟 |
| R2F |  |
| R1F | 測試出水口標誌模糊X1、。 |
| 23F | (撒水ALARM一次側3.2KG-二次側6.7KG-末端6.5KG)→蜂鳴器無動作。 |
| 22F | 火警標示燈故障。(撒水ALARM一次側3KG-二次側4.5KG-末端4.5KG)→蜂鳴器無動作。 |
| 21F | 警鈴故障X1、進風閘門故障。(撒水ALARM一次側3.8KG-二次側5.5KG-末端5.5KG) →蜂鳴器無動作。 |
| 20F | 梯廳左側照明燈故障X1、水帶硬化X1、警鈴故障、模組離線(戶內)。(撒水ALARM一次側4KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 19F | 水帶硬化X1、模組結電阻(戶內)。(撒水ALARM一次側4KG-二次側4.5KG-末端4.5KG) |
| 18F | 模組離線/中庭側右(戶內)。(撒水ALARM一次側5.5KG-二次側6.5KG-末端7KG) |
| 17F | 梯廳左側照明燈故障X1。(撒水ALARM一次側7KG-二次側5KG-末端5KG)→二次、末端管路壓力大於一次，一次側壓力表疑失真。 |
| 16F | 梯廳照明燈故障、模組離線結電阻(戶內)。(撒水ALARM一次側5KG-二次側5KG-末端6.5KG) |
| 15F | 梯廳左側滅火器遺失X1。(撒水ALARM一次側5.5KG-二次側5.8KG-末端6.8KG) |
| 14F | 梯廳右側照明燈故障X1、警鈴故障。(撒水ALARM一次側5.5KG-二次側9KG-末端9KG) |
| 13F | 左梯間照明燈故障、水帶硬化X1、手動報警機後方線路脫斷。(撒水ALARM一次側5.8KG-二次側6KG-末端6KG) |
| 12F | 梯廳右側滅火器失壓X1。(撒水ALARM一次側9KG-二次側8KG-末端5KG)→自動警報逆止閥規格標示牌後方螺絲鏽蝕、一次、二次、末端壓力表皆疑失真需確認管壓及查修。 |
| 11F | 水帶硬化X1、梯廳照明燈故障。(撒水ALARM一次側10.5KG-二次側8KG-末端7.5KG)→自動警報逆止閥規格標示牌後方螺絲鏽蝕、一次側壓力表疑失真故障。 |
| 10F | 水帶硬化X1。 |
| 09F | 水帶硬化X1、火警標示燈故障、梯廳左側照明燈故障。 |
| 08F | 梯廳左側照明燈故障、梯廳左側滅火器遺失X1、水帶硬化X1。 |
| 07F | 水帶硬化X1。 |
| 06F | 水帶硬化X1、火警標示燈故障。 |
| 05F | 左梯間照明燈故障、火警標示燈故障、警鈴故障。 |
| 04F | 警鈴故障。 |
| 03F | 左梯間照明燈故障、水帶硬化X1、警鈴故障。手動報結電阻、手報機故障(盤面押扣、通話裝置插孔遭AB膠黏死)。 |
| 02F | 右梯間照明燈故障、水帶硬化X2。 |
| 01F | 左梯間照明燈故障X1、火警標示燈故障、警鈴故障。 |
| L | 大廳出口燈故障、水帶硬化X2、大廳未防護。 |
| B1 | 梯廳左側照明燈故障、模組結電阻(戶內)。 |
| B2 | 警鈴故障、水帶硬化X1、模組結電阻(戶內)。 |
| B3 | 梯廳左側滅火器失壓X1、水帶硬化X2。 |
| **備註** |
| ※地下室鐵捲門控制盤皆未開啟。※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/05/12。※連結屋頂水箱閘閥皆難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。※總機無相互通話裝置。 |
| B5棟 |
| R2F |  |
| R1F | 測試出水口標誌模糊X1、4”屋頂水箱制水閥卡死，難以轉動。 |
| 23F | 梯廳右缺設滅火器\*2，手動報警機後方線路脫斷。(撒水ALARM一次側3KG-二次側7KG-末端7.1KG)→蜂鳴器無動作。 |
| 22F | 火警標示燈故障、水帶硬化\*1。(撒水ALARM一次側3.2KG-二次側8.5KG-末端8.8KG)→蜂鳴器無動作。 |
| 21F | 進風閘門故障、模組離線結電阻。(撒水ALARM一次側3.8KG-二次側5.2KG-末端5.2KG) →蜂鳴器無動作。 |
| 20F | 梯廳左側照明燈故障X1、水帶硬化X1、警鈴故障、模組離線(戶內)。(撒水ALARM一次側4KG-二次側4KG-末端4KG)→蜂鳴器無動作。 |
| 19F | 水帶硬化X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側7KG-末端7KG)→蜂鳴器無動作。 |
| 18F | 警鈴故障、火警標示燈故障、模組離線。(撒水ALARM一次側4.5KG-二次側4.8KG-末端5KG)。 |
| 17F | 水帶硬化X1、梯廳右側照明燈缺設X1(疑住戶裝潢拆除)。(撒水ALARM一次側5KG-二次側8KG-末端8.5KG)。 |
| 16F | 梯廳照明燈故障、火警標示燈故障、排風閘門故障未開啟。(撒水ALARM一次側5.5KG-二次側5.5KG-末端5.5KG) |
| 15F | 右梯間照明燈故障X1。(撒水ALARM一次側6KG-二次側6.6KG-末端6KG) |
| 14F | 水帶硬化X1、警鈴故障、模組離線、11號住戶內廚房上方灑水頭漏水。(撒水ALARM一次側6KG-二次側8KG-末端8KG) |
| 13F | 梯廳左側崁頂照明燈故障。(撒水ALARM一次側6.2KG-二次側6.8KG-末端6.2KG) |
| 12F | (撒水ALARM一次側4.2KG-二次側5.8KG-末端8.2KG)。 |
| 11F | 水帶硬化X1、警鈴故障。(撒水ALARM一次側6.5KG-二次側9.5KG-末端6KG)。 |
| 10F | 水帶硬化X1。 |
| 09F | 水帶硬化X1。 |
| 08F | 水帶硬化X1。 |
| 07F |  |
| 06F |  |
| 05F |  |
| 04F | 水帶硬化X1。 |
| 03F | 水帶老化X2、警鈴故障、模組『B5-3F 20-27』結電阻。 |
| 02F | 警鈴故障、模組『B5-2F 20-28』結電阻。 |
| 01F | 水帶硬化X2。 |
| L | 警鈴故障、梯廳左側出口燈故障、梯廳左側照明燈故障、大廳未防護。 |
| B2 | 警鈴故障、水帶硬化X1。 |
| B3 | 帶硬化X2、模組離線。 |
| **備註** |
| ※地下室鐵捲門控制盤皆未開啟。※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/09/18、109/09/25。※連結屋頂水箱之消防管路閘閥難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。※總機無相互通話裝置。 |
| B6棟 |
| R1F | 測試出水口標示不清X1、梯間照明燈故障X1。 |
| 27F | 手動報警機後方線路脫斷X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 26F | (撒水ALARM一次側3KG-二次側3.5KG-末端3.5KG) |
| 25F | 梯廳右側照明燈故障X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側4KG-末端4KG) |
| 24F | (撒水ALARM一次側4KG-二次側5KG-末端5KG) |
| 23F | 滅火器壓力表模糊X1、梯廳左側照明燈故障X1、水帶老化X1。(撒水ALARM一次側5KG-二次側9KG-末端9KG) |
| 22F | (撒水ALARM一次側4KG-二次側5KG-末端5KG) |
| 21F | 水帶老化X1。(撒水ALARM一次側5KG-二次側9KG-末端9KG) |
| 20F | 左梯間照明燈故障X1。(撒水ALARM一次側5KG-二次側8KG-末端8KG) |
| 19F | (撒水ALARM一次側6KG-二次側8KG-末端8KG) |
| 18F | 左梯間照明燈故障X1、水帶老化X1、1 1/2”水帶老化X3、排煙閘門膠條脫落X1。(撒水ALARM一次側6KG-二次側8KG-末端8KG) |
| 17F | 排煙閘門未完全開啟X1。(撒水ALARM一次側7KG-二次側10KG-末端10KG) |
| 16F | (撒水ALARM一次側10KG-二次側6KG-末端6KG) |
| 15F | 梯廳右側照明燈未見X1。(撒水ALARM一次側10KG-二次側8KG-末端7KG) |
| 14F | 警鈴故障X1。 |
| 11F | 梯廳左側照明燈未見X1、警鈴故障X1、手動報警機後方線路脫斷X1、水帶老化X1。 |
| 10F | 水帶老化X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 08F | 左梯間照明燈故障X1。 |
| 07F | 警鈴故障X1、手動報警機後方線路脫斷X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 05F | 梯廳左側照明燈故障X1。 |
| 04F | 滅火器未見X1、梯廳出口燈故障X1、警鈴故障X1。 |
| 02F | 火警標示燈故障X1、水帶老化X1。 |
| 01F | 警鈴故障X1、水帶老化X1。 |
| B7棟 |
| R1F | 測試出水口標示不清X1。 |
| 12F | 梯廳右側照明燈故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。(撒水ALARM一次側8KG-二次側5.5KG-末端5KG) |
| 11F | 右梯間照明燈故障X1、排煙閘門無法完全開啟關閉X1。(撒水ALARM一次側8KG-二次側7KG-末端7KG) |
| 10F | 警鈴故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 09F | 水帶老化X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 08F | 梯廳右側照明燈故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 06F | 左梯間滅火器過期未固標、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 04F | 梯廳左側照明燈故障X1、水帶老化X2、排煙閘門未完全開啟且掛畫阻礙X1。 |
| 03F | 水帶老化X2、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 02F | 排煙閘門未完全開啟X1。 |
| B1 | 警鈴故障X1、水帶老化X2。 |
| B2 | 警鈴故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| B3 | 進風閘門故障X1。 |
| B4 | 水帶老化X1。 |
| B區P1 |
| B4車位上方泡沫頭損傷X1、A1車位前泡沫頭損傷X1、B4車位出口前右方泡沫頭損傷X1、B4車位左斜前車道泡沫頭損傷X1、A29車位後方泡沫頭損傷X1、A45車位上方泡沫頭損傷X1、B4車位旁泡沫頭損傷X1、B3車位後方泡沫放射障礙X1、A1車位前配管泡沫放射障礙X1、33機車格上方配管泡沫放射障礙X1、A17車位前整排車格牌泡沫放射障礙X1、B44車位前方泡沫放射障礙X1、B70車位上方泡沫放射障礙X1、B70車位左方旁泡沫放射障礙X1、B22車位上方泡沫放射障礙X1、A45車位旁泡沫放射障礙X1、B4車位旁泡沫配管傾斜X1、B16車位旁滅火器未見X1、A14車位旁泡沫撒水感知配管繡蝕X1、A24車位上方泡沫配管承載異物X1、B1車位旁出口燈故障X1、A51車位上方一齊開放閥由令繡蝕X1、A30車位旁避難梯拉繩未見X1、A64車位旁消防栓箱火警標示燈故障X1、A43車位上方泡沫配管繡蝕X1、車道入口旁消防栓箱門損傷X1、B51號車位上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、B64號車位前車道上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1。 |
| B區P2 |
| B2車位旁泡沫頭損傷X1、B2車位後方泡沫放射障礙X1、P2073車位後方泡沫放射障礙X1、B4車位後方泡沫放射障礙X1、A69車位前方泡沫放射障礙X1、A19車位上方泡沫放射障礙X1、A32車位後方泡沫放射障礙X1、B15車位後方泡沫放射障礙X1、A38車位後方泡沫放射障礙X1、B54車位後方泡沫放射障礙X1、B7車位旁出口燈故障X1、A50車位上方一齊開放閥由令繡蝕X1、A37車位前消防栓箱水帶老化X2、A70車位旁消防栓箱水帶老化X2、A60號車位上方泡沫撒水感知配管接頭處鏽蝕X1、A7車位旁避難梯掉落鏽蝕X1、A62車位上方一齊開放閥撒水感知配管鏽蝕X1、B1車位旁照明燈故障X1、B4車位照明燈故障X1、B33車位旁泡沫手動啟動盒損傷X1、A27車位後泡沫頭上漆X1、A48車位旁滅火器失壓X1、B45車位旁消防栓箱水帶老化X2、B65車位旁照明燈故障X1、B16號車位上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、B15號車位上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、B8號車位前上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1。 |
| B區P3 |
| A73車位旁泡沫頭損傷X1、B51車位前泡沫頭損傷X1、B50車位前泡沫頭損傷X1、B48車位前泡沫頭損傷X1、A68車位左前車道泡沫頭損傷X1、A26車位前泡沫頭損傷X1、B3車位後泡沫放射障礙X1、A10車位後泡沫放射障礙X1、A19車位後泡沫放射障礙X1、B22車位旁泡沫放射障礙X1、A34車位前泡沫放射障礙X1、A37車位前泡沫配管傾斜X1、B48車位前泡沫配管傾斜X1、A48車位前泡沫配管傾斜X1、B4車位上方泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、B11車位旁出口燈故障X1、B3車位上方泡沫頭上漆X1、A3車位後泡沫頭上漆X1、A41車位前消防栓箱水帶老化X1、A62車位旁消防栓箱水帶老化X1、A14車位旁消防栓箱水帶老化X1、A14車位旁消防栓箱火警綜合盤裝設末端X1、A72車位旁消防栓箱水帶老化X1、A68車位旁消防栓箱水帶老化X2、B18車位旁消防栓箱水帶老化X1、B38車位旁消防栓箱水帶老化X1、A64車位旁滅火器皮管龜裂X1、A28車位旁滅火器失壓X1、A31車位旁滅火器失壓X1、A39車位旁滅火器未固定X1、A47車位旁照明燈故障X1、A11車位前照明燈故障X1、A13車位後出口燈故障X1、B7梯廳口出口燈故障X1、A51車位旁蜂鳴器斷線X1、A14車位前泡沫感知撒水頭鏽蝕X1、A4號車位旁泡沫幹管接頭處鏽蝕X1、A68車位左前車道中間泡沫頭上漆X1、B42車位上方泡沫撒水感知配管鏽蝕X1、P3-134車位旁連通上層幹管機械接頭鏽蝕X1。 |
| B區P4 |
| A3車位前泡沫配管傾斜X1、A20車位前泡沫配管傾斜X1、A1車位旁消防栓箱火警標示燈故障X1。 |
| **備註** |
| ※B3及B6棟進排煙風車皆未啟動。※B區所有區域撒水蜂鳴器皆無回應。※地下室鐵捲門控制盤皆未開啟。※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房及地下室機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/05/12。※火警綜合盤內模組有不明斷線情況需釐清。※連結屋頂水箱閘閥皆有鏽蝕現象難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。※地下室警鈴因住戶反應吵雜過久管制無法一一測試。※總機無相互通話裝置。※部份閘門開啟正常但會有幾片開啟未完全或開啟角度不足。 |

（附件三）汐止水蓮山莊缺失表(C區)

|  |
| --- |
| C1棟 |
| R1F |  |
| 12F | 手動報警機後方線路脫斷X1。 (撒水ALARM一次側4KG-二次側5KG-末端5KG) |
| 11F |  (撒水ALARM一次側4KG-二次側4KG-末端4KG) |
| 10F | 水帶老化X2。 |
| 08F | 左梯間照明燈故障X1。 |
| 07F | 右梯間照明燈故障X1。 |
| 06F | 左梯間滅火器失壓X1。 |
| 05F | 梯廳左照明燈故障X1、梯廳右照明燈故障X1、左梯間照明燈故障X1、右梯間照明燈故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 04F | 警鈴故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 03F | 水帶老化X1、梯廳右照明燈故障X1。 |
| 02F | 警鈴故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 01F | 警鈴音壓不足X1。 |
| LF | 梯廳右照明燈故障X1、進風閘門故障X1、排煙閘門故障X1。 |
| P5 | 火警標示燈故障X1。 |
| C2棟 |
| 12F | (撒水ALARM一次側3KG-二次側3KG-末端4KG) |
| 11F | 撒水自動警報逆止閥壓力開關設置不當X1。(撒水ALARM一次側3KG-二次側4KG-末端4KG) |
| 10F | 警鈴故障X1、水帶老化X2。 |
| 09F | 進風閘門故障X1。 |
| 08F | 梯廳左照明燈故障X1、排煙閘門故障X1。 |
| 07F | 梯廳左照明燈故障X1、手動報警機後方線路脫斷X1、排煙閘門膠條脫落X1。 |
| 06F | 滅火器失壓X1。 |
| 05F | 左梯間照明燈故障X1、右梯間照明燈故障X1、水帶老化X1、排煙閘門掛畫阻礙X1。 |
| 03F | 排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 02F | 右梯間照明燈故障X1、水帶老化X2。 |
| 01F | 手動報警機裝設末端X1。 |
| LF | 梯廳右出口燈故障X1、水帶老化X1、排煙閘門故障X1、進風閘門未完全開啟X1。 |
| P5 | 梯廳右出口燈故障X1、火警標示燈故障X1、手動報警機後方線路脫斷X1、水帶老化X1、進風閘門未完全開啟X1。 |
| C3棟 |
| 12F | 水帶老化X1、進風閘門未完全開啟X1、排煙閘門未完全開啟X1、撒水蜂鳴器無回應X1。(撒水ALARM一次側5KG-二次側3KG-末端5KG) |
| 11F | 梯廳左出口燈故障X1、梯廳右出口燈故障X1、撒水蜂鳴器無回應X1。(撒水ALARM一次側3.5KG-二次側4KG-末端3.5KG) |
| 10F | 滅火器未見X2、梯廳左出口燈未見X1、警鈴故障X1。 |
| 09F | 梯廳右出口燈故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 08F | 右梯間照明燈故障X1、火警標示燈故障X1、水帶老化X2。 |
| 07F | 水帶老化X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 06F | 滅火器失壓X1、右梯間照明燈故障X1、梯廳右出口燈故障X1、火警標示燈故障X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| 05F | 火警標示燈故障X1、手動報警機裝設末端X1、警鈴故障X1、水帶老化X2。 |
| 04F | 火警標示燈故障X1、進風閘門開啟有卡住異聲X1。 |
| 03F | 水帶老化X1。 |
| 02F | 水帶老化X2、排煙閘門故障X1。 |
| 01F | 水帶老化X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| LF | 警鈴故障X1、水帶老化X2、排煙閘門故障X1。 |
| P4 | 滅火器未固標X1、火警標示燈故障X1、水帶老化X2。 |
| P5 | 滅火器未固標X1、排煙閘門未完全開啟X1。 |
| **備註** |
| ※所有車道平面下降式避難梯皆有鏽蝕現象。※C區地下一樓蜂鳴器皆無動作回應。※地下室鐵捲門控制盤皆未開啟。※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置且有鏽蝕情況。※電梯機房及地下室機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※火警綜合盤內模組有不明斷線情況需釐清。※連結屋頂水箱閘閥皆有鏽蝕現象難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。※地下室警鈴因住戶反應吵雜過久管制無法一一測試。※總機無相互通話裝置。※部份閘門開啟正常但會有幾片開啟未完全或開啟角度不足。 |
| C4棟 |
| R2F |  |
| R1F |  |
| 12F | 火警標示燈故障、進風量不足4.3M/S、梯廳左側出口燈故障、左梯間照明燈故障、水帶硬化X1。(撒水ALARM一次側4KG-二次側5KG-末端3.8KG)。 |
| 11F | 水帶硬化X1、水帶老化X1、梯廳照明燈故障、消防箱內線路未接，建議查修。(撒水ALARM一次側3.5KG-二次側4.8KG-末端4.8KG)。 |
| 10F | 火警標示燈故障X1、右側往戶外平台出口燈故障。 |
| 09F | 火警標示燈故障、梯廳左側照明燈故障、左梯間出口燈故障、又梯間出口燈故障、消防箱內線路未接，建議查修。 |
| 08F | 梯廳照明燈故障、梯廳左側出口燈故障、水帶老化X1。 |
| 、07F | 警鈴故障、消防箱內線路未接，建議查修。 |
| 06F | 水帶老化X2、火警標示燈故障、梯廳左側出口燈故障、左梯間照明燈故障、模組結電阻。 |
| 05F | 左梯間照明燈故障、火警標示燈故障、警鈴故障。 |
| 04F | 警鈴故障、火警標示燈故障、左梯間照明燈故障。 |
| 03F | 水帶老化X2、警鈴故障、火警標示燈故障、排風口遮蔽/掛壁畫。 |
| 02F | 火警標示燈故障、警鈴故障、水帶硬化X1、水帶老化X1。 |
| 01F | 火警標示燈故障、警鈴故障、水帶老化X2、消防箱內線路未接，建議查修、大廳未防護。 |
| L | 消防箱內線路未接，建議查修。 |
| B4 | 火警標示燈故障、警鈴故障、消防箱內線路未接，建議查修。 |
| B5 | 火警標示燈故障、水帶老化X1、滅火器未固標X1、滅火器缺X1。 |
| **備註** |
| ※地下室鐵捲門控制盤皆未開啟。※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/08/28。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。※總機無相互通話裝置。 |
| C5棟 |
| R2F |  |
| R1F |  |
| 12F | 梯廳右側出口燈故障、梯廳右側出口燈故障、左梯間照明燈故障。(撒水ALARM一次側3.9二次側5G-末端5.2。 |
| 11F | 水帶硬化X2、火警標示燈故障、梯廳左側出口燈故障。(撒水ALARM一次側3KG-二次側5KG-末端5KG)。 |
| 10F | 水帶硬化X1。 |
| 09F | 火警標示燈故障、水帶硬化X1。 |
| 08F | 水帶硬化X2、模組結電阻。 |
| 07F | 水帶硬化X2。 |
| 06F | 水帶硬化X1、警鈴故障、梯廳左側出口燈故障、梯廳右側出口燈故障。 |
| 05F | 梯廳右側出口燈故障、火警標示燈故障、水帶老化X1、模組結電阻。 |
| 04F |  |
| 03F | 火警標示燈故障。 |
| 02F | 火警標示燈故障、警鈴故障、水帶硬化X1、梯廳右側出口燈故障、模組結電阻。 |
| 01F | 火警標示燈故障、警鈴故障、水帶硬化X1、滅火器失壓X1、大廳出口燈故障、大廳未防護。 |
| L | 梯廳右側出口燈故障、梯廳右側出口燈故障、水帶硬化X2、大廳未防護。 |
| B3 | 梯廳右側出口燈故障、消防箱內線路未接，需查修、20P滅火器過期X2、10P滅火器過期未固標X1。 |
| B4 | 水帶老化X2、滅火器缺設。 |
| B5 | 水帶硬化X2、火警標示燈故障。 |
| **備註** |
| ※地下室鐵捲門控制盤皆未開啟。※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/08/28。※連結屋頂水箱之消防管路閘閥難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。※總機無相互通話裝置。 |
| C6棟 |
| R2F |  |
| R1F | 測試出水口標示模糊、屋頂水箱消防幹管制水閥下方法蘭鏽蝕 |
| 12F | 火警標示燈故障、排煙閘門故障未開、模組離線、左梯間滅火器未固標X1。(撒水ALARM一次側3.2KG二次側3.5KG-末端3。)→蜂鳴器無動作。 |
| 11F | (撒水ALARM一次側3.5KG-二次側3.5KG-末端3.5KG)。 |
| 10F | 右梯間照明燈故障、排煙未連動。 |
| 09F | 火警標示燈故障、模組『中庭』結電阻、另一模組離線。 |
| 08F | 模組離線。 |
| 07F | 梯廳左側出口燈故障、排煙閘門未全開。 |
| 06F | 火警標示燈故障。 |
| 05F | 模組結電阻。 |
| 04F |  |
| 03F | 水帶老化X2、火警標示燈故障、梯廳左側出口燈故障、梯廳右側照明燈故障、水帶遺失X2、瞄子遺失。 |
| 02F | 火警標示燈故障、水帶遺失X2、瞄子遺失、梯廳照明燈故障、模組離線。 |
| 01F | 水帶遺失X2。 |
| L | 大廳出口燈故障、右梯間滅火器未固標X2、梯廳照明燈故障。 |
| B3 | 消防箱內線路未接，需查修、滅火器未固標X2、梯廳左側滅火器失壓X1、水帶老化X2。 |
| B4 | 梯廳左側出口燈故障、滅火器缺設。 |
| B5 | 模組離線、手報機結電阻。 |
| **備註** |
| ※地下室鐵捲門控制盤皆未開啟。※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/09/28。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。※總機無相互通話裝置。 |
| C7棟 |
| R2F |  |
| R1F |  |
| 12F | 水帶硬化X1、水帶老化X1、滅火器未固標X3。(撒水ALARM一次側3KG二次側3KG-末端3。)。 |
| 11F | 水帶硬化X1(撒水ALARM一次側4.5KG-二次側3KG-末端3KG)。 |
| 10F | 火警標示燈故障、警鈴故障、梯廳照明燈故障、排風閘門未全開、模組離線結電阻。 |
| 09F | 火警標示燈故障、警鈴故障、水帶硬化X1。 |
| 08F | 水帶硬化X1。 |
| 07F | 梯廳左側出口燈故障、水帶硬化X1。 |
| 06F | 水帶硬化X1。 |
| 05F | 水帶硬化X1。 |
| 04F | 警鈴故障、水帶硬化X2、模組結電阻。 |
| 03F | 梯廳左側出口燈故障、梯廳右側滅火器失壓X1。 |
| 02F | 水帶遺失X1。 |
| 01F | 水帶硬化X2、火警標示燈故障、模組離線。 |
| L | 警鈴故障。 |
| B2 | 水帶硬化X1。 |
| B3 | 水帶老化X2、滅火器缺設。 |
| **備註** |
| ※地下室鐵捲門控制盤皆未開啟。※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/09/14、109/10/05。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。※總機無相互通話裝置。 |
| C區C8 |
| R2F |  |
| R1F | 排煙機房出口燈故障 |
| 12F | 出電梯左梯廳出口燈故障\*1,警鈴音壓不足\*1,出電梯右梯廳出口燈照度不足\*1, |
| 11F | 火警標示燈故障, |
| 10F |  |
| 09F |  |
| 08F | 出電梯左梯廳緊急照明燈故障 |
| 07F |  |
| 06F | 出電梯左梯廳出口燈故障 |
| 05F | 出電梯左梯廳出口燈故障,出電梯右梯廳出口燈故障 |
| 04F | 出電梯左梯廳出口燈照度不足,右邊滅火器失壓\*1,還有壓力表模糊\*1, |
| 03F | 出電梯右梯廳出口燈故障\*1,水帶老化\*1,左邊出口燈故障\*1, |
| 02F | 警鈴故障\*1,出電梯右梯廳出口燈故障\*1, |
| 01F | 警鈴故障\*1, 出電梯左梯間緊急照明燈故障\*1, 出電梯右梯廳缺少滅火器現場只有標示牌 |
| LF | 火警標示燈故障\*1, C區090-14-17停車空間-中控室三具避難梯支固器具鏽蝕 |
| P1 | 滅火器未固標\*1, |
| B3 |  |
| **備註** |
| ※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/05/12、108/06/02。※連結屋頂水箱閘閥皆難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。 |
| C區C9 |
| RF | 測試出水口標示不清 1/2 2”測試出水口漏水 |
| 12F | 火警標示燈故障 |
| 11F | 警鈴故障 |
| 10F | 警鈴故障 |
| 09F | 右梯廳緊急照明燈故障\*1. 警鈴故障 |
| 08F | 警鈴故障.右梯間緊急照明燈故障\*1. |
| 07F | 左梯間緊急照明燈故障\*1..右梯間緊急照明燈故障\*1.右梯廳緊急照明燈故障\*1. 右梯廳出口燈故障.左梯廳緊急照明燈故障\*1. 警鈴故障 |
| 06F | 右梯廳出口燈故障. |
| 05F |  |
| 04F |  |
| 03F |  |
| 02F | 警鈴故障 |
| 01F | 警鈴故障 |
| LF | 火警標示燈故障. 左梯廳出口燈故障.大門出口燈故障. |
| P1 | 警鈴故障 |
| **備註** |
| ※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/05/12、108/06/02。※連結屋頂水箱閘閥皆難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。 |
| C區C10 |
| RF |  |
| 12F | 12樓梯廳手動發信機故障 |
| 11F | 11樓警鈴時好時壞有異常\*1,出電梯右梯廳出口燈故障\*1, |
| 10F |  |
| 09F |  |
| 08F |  |
| 07F | 7樓出電梯右梯廳緊急照明燈故障\*1, |
| 06F | 6樓出電梯左梯廳出口燈故障\*1,出電梯左梯廳 兩只滅火器失壓 |
| 05F |  |
| 04F |  |
| 03F |  |
| 02F |  |
| 01F | 1樓大門出口燈的DC故障\*1,1樓警鈴故障\*1, |
| LF | P1樓警鈴故障\*1, 出電梯左梯廳出口燈故障 滅火器未固標 |
| P1 | 警鈴故障 |
| **備註** |
| ※撒水自動警報逆止閥常開關標示牌皆未掛置。※電梯機房皆上鎖無法檢視。※方向為背向電梯向前左邊為左。※樓上層滅火器日期大都為109/05/12、108/06/02。※連結屋頂水箱閘閥皆難以轉動。※舊式手動報警機無動作燈顯示建議更新。 |
| C區B1 |
| A20車位前泡沫頭上漆X1、A27車位前泡沫頭損傷X1、P1-06車位後泡沫頭損傷X1、B4車位後泡沫頭損傷X1、B25車位後方泡沫放射障礙X1、B22車位後方泡沫放射障礙X1、A17車位前方泡沫放射障礙X1、A24車位前方泡沫放射障礙X1、P1-061車位後方泡沫放射障礙X1、B31車位中泡沫放射障礙X1、B14車位中泡沫放射障礙X1、A15車位中泡沫放射障礙X1、B33車位中泡沫放射障礙X1、B13車位中泡沫放射障礙X1、B12車位後方泡沫放射障礙X1、A5車位前方泡沫放射障礙X1、A2車位泡沫放射障礙X1、B3車位後方泡沫放射障礙X1、B1車位前方泡沫放射障礙X1、C9棟出口左前車道上方泡沫配管鏽蝕X1、B32車位後方泡沫配管鏽蝕X1、A29車位旁泡沫配管鏽蝕X1、B20車位旁消防栓箱水帶老化X2、C9棟出口燈故障X1、P1-061車位後出口燈故障X1、B35車位後出口燈故障X1、B34車位旁消防栓箱火警綜合盤裝設末端X1、B34車位旁消防栓箱火警標示燈缺損X1。C8.C9棟P1層樓梯間一齊開放閥關閉,出口處泡沫頭損傷\*1、 C區P1062旁泡沫頭損傷 自動警報逆止閥故障 蜂鳴器故障C區P1-057旁火警標示燈損傷.警鈴故障C區P1-055自動警報逆止閥故障 蜂鳴器故障 |
| C區B2 |
| A5車位前方車道泡沫頭上漆X1、A2車位前泡沫頭上漆X1、A5車位前泡沫頭上漆X1、A18車位前泡沫頭上漆X1、B11車位前泡沫頭上漆X1、B3車位前泡沫頭上漆X1、B1車位後方泡沫放射障礙X1、A23車位上方泡沫放射障礙X1、A43車位後方泡沫放射障礙X1、A13車位前方泡沫放射障礙X1、A44車位旁泡沫配管鏽蝕X1、A23車位旁泡沫配管鏽蝕X1、A15車位旁泡沫配管鏽蝕X1、A25車位前方泡沫配管鏽蝕X1、A37車位後方消防栓箱水帶老化X2、B5車位旁消防栓箱水帶老化X2、C7棟出口燈故障X1、A28車位旁滅火器未固定X1、A28車位旁滅火器未見X1、C8棟出口旁滅火器失壓X1、B13車位上方泡沫配管包覆X1、A2車位旁泡沫手動啟動裝置配管傾斜X1。 |
| C區B3 |
| A63車位後方泡沫頭上漆X1、A46車位上方泡沫頭上漆X1、A45車位前方泡沫頭上漆X1、A41車位前方泡沫頭上漆X1、B12車位前方泡沫頭上漆X1、B7車位前方泡沫頭上漆X1、B8車位前方泡沫頭上漆X1、B6車位上方泡沫頭上漆X1、A59車位後方泡沫頭上漆X1、A58車位後方泡沫頭上漆X1、A40車位前方泡沫頭上漆X1、A39車位前方泡沫頭上漆X1、A22車位前方車道泡沫頭上漆X1、B15車位前方車道泡沫頭上漆X1、A17車位前方泡沫頭上漆X1、B11車位前方泡沫頭上漆X1、A16車位前方泡沫頭上漆X1、A1車位前方泡沫頭上漆X1、A18車位前方泡沫頭上漆X1、A12車位上方泡沫頭上漆X1、A45車位前車道上方泡沫頭上漆X1、A58車位後泡沫頭損傷X1、A18車位後泡沫頭損傷X1、B12車位前方泡沫放射障礙X1、A26車位後方泡沫放射障礙X1、A56車位後方泡沫放射障礙X1、A55車位上方泡沫放射障礙X1、A21車位後方泡沫放射障礙X1、B16車位前方泡沫放射障礙X1、A27車位前方泡沫放射障礙X1、B3車位後方泡沫放射障礙X1、A13車位上方泡沫放射障礙X1、A18車位上方泡沫配管鏽蝕X1、B24車位前車道泡沫配管傾斜X1、A69車位旁方向燈故障X1、A51車位旁泡沫手動啟動裝置鏽蝕X1 、A49車位旁泡沫手動啟動裝置配管傾斜X1、B2車位旁泡沫手動啟動裝置配管傾斜X1、A24車位旁泡沫手動啟動裝置配管傾斜X1、C7棟出口旁滅火器失壓X1、A26車位旁滅火器失壓X1、A62車位後方泡沫自動警報逆止閥壓力開關動作蜂鳴器無回應X1、A55車位後方泡沫自動警報逆止閥壓力開關動作蜂鳴器無回應X1、B4車位旁蜂鳴器斷線X1、A28車位旁蜂鳴器包覆X1。 |
| C區B4 |
| B1車位後方泡沫頭上漆X1、A5車位後方泡沫頭上漆X1、A4車位後方泡沫頭上漆X1、A2車位前方泡沫頭上漆X1、A36車位後方泡沫頭上漆X1、8-6機車格上方泡沫頭上漆X1、A26車位後方泡沫頭上漆X1、A27車位後方泡沫頭上漆X1、A8車位上方泡沫頭上漆X1、A29車位前方泡沫頭上漆X1、A30車位前方泡沫頭上漆X1、A5車位前方泡沫頭上漆X1、A4車位後方泡沫頭上漆X1、A32車位前方泡沫頭上漆X1、A41車位上方泡沫頭上漆X1、B7車位後方泡沫頭上漆X1、A5車位前方泡沫頭上漆X1、B1車位前方泡沫頭上漆X1、A37車位前方泡沫頭上漆X1、A3車位後泡沫頭損傷X1、A34車位後泡沫頭損傷X1、A32車位後泡沫頭損傷X1、A41車位前泡沫頭損傷X1、B1車位後泡沫頭損傷X1、A28車位後泡沫頭損傷X1、A2車位上方泡沫放射障礙X1、A37車位上方泡沫放射障礙X1、A58車位上方泡沫放射障礙X1、A22車位前車道上方泡沫配管鏽蝕X1、A21車位上方泡沫配管鏽蝕X1、25機車格前方泡沫配管鏽蝕X1、A1車位後方泡沫配管傾斜X1、A31車位後方泡沫配管傾斜X1、C3棟出口燈故障X1、A31車位旁消防栓箱火警標示燈故障X1、A22車位旁消防栓箱火警標示燈故障X1、A31車位旁滅火器失壓X1、A46車位旁滅火器壓力表模糊X1、A52車位旁滅火器失壓X1、A15車位上方泡沫感知撒水頭包覆X1、A48車位後方泡沫自動警報逆止閥壓力開關離線X1、A28車位前蜂鳴器斷線X1、 |
| C區B5 |
| 車道入口泡沫頭上漆X1、A3車位前方泡沫頭上漆X1、A2車位前方泡沫頭上漆X1、A4車位前方泡沫頭上漆X1、A45車位後方泡沫頭上漆X1、A57車位前方車道泡沫頭上漆X1、A54車位前方車道泡沫頭上漆X1、A57車位上方泡沫頭上漆X1、A29車位上方泡沫頭損傷X1、A28車位上方泡沫頭損傷X1、A28車位前方泡沫頭損傷X1、47機車格上方泡沫頭損傷X1、A14車位前方泡沫放射障礙X1、B3車位上方泡沫放射障礙X1、A11車位後方泡沫放射障礙X1、A16車位上方泡沫放射障礙X1、A7車位上方泡沫放射障礙X1、B1車位後方泡沫配管鏽蝕X1、A26車位前方泡沫配管傾斜X1、C1棟出口旁泡沫配管傾斜X1、A28車位旁消防栓箱水帶老化X2、A15車位旁消防栓箱水帶老化X1、A48車位旁消防栓箱水帶老化X2、B3車位旁消防栓箱水帶缺少X1、B3車位旁消防栓箱火警標示燈故障X1、B12車位泡沫自動警報逆止閥壓力開關離線X1、A4車位旁泡沫自動警報逆止閥壓力開關離線X1、B3車位旁有消防栓箱移位痕跡需籬清X1、A50車位旁滅火器未見X1、A51車位旁泡沫自動警報逆止閥壓力開關動作蜂鳴器無回應X1、A3車位旁下降式避難梯掉落有輕微鏽蝕現象。 |

（附件四）汐止水蓮山莊缺失表(J區)

|  |
| --- |
| 生活館 |
| B1F | 遊戲室內左側排煙閘門故障且風量不足x1遊戲室內右側排煙閘門未完全開啟且風量不足x1健身室內排煙閘門未完全開啟且風量不足x11號電梯廳(桌球室旁) 排煙閘門未完全開啟且風車未連動x11號電梯廳(桌球室旁) 排煙閘門故障且風車未連動x12號電梯廳(韓瑞亭旁) 排煙閘門未完全開啟且風車未連動x12號電梯廳(韓瑞亭旁) 進風閘門啟動風車未連動x1泳池入口走廊撒水頭僅一只放射無障礙.其他在隔柵內障礙三溫暖入口區(櫃台前)滅火器失壓20P\*1. 櫃台上方撒水頭障礙-內凹\*1男桑拿區出口燈故障\*1.櫃子區撒水頭障礙男三溫暖區出口燈故障\*1.緊急照明燈故障\*1中間區域防護不足女桑拿梳妝區旁走道撒水頭障礙女三溫暖區出口燈故障\*1.緊急照明燈故障\*1生活館緊急廣播主機蓄電池容量不足B1F健身房內懸吊式滅火器過期\*6B1F兒童池旁撒水頭拆除封閉\*5SPA池旁撒水頭拆除封閉\*5泳池走道撒水頭拆除封閉\*5泳池旁消防栓箱鏽蝕 泳池旁走道消防栓箱旁滅火器失壓\*1面對戶外大門左後方洗腳區出口燈故障面對戶外大門後方格柵區走道 定溫及偵煙設置不當未設於頂端面對戶外大門後方格柵區走道 撒水頭放射障礙\*4面對戶外大門右後方洗腳區出口燈故障面對戶外大門左排走道排煙閘門故障\*2-未全閉面對戶外大門右方走道排煙閘門故障\*2-未全閉面對戶外大門右方走道消防栓箱鏽蝕 撒水集熱板變形泳池前走道撒水集熱板變形\*2 撒水頭上漆\*6面對戶外大門左右方走道撒水頭未設置集熱板\*21辦公室前避難方向燈雙面單向故障 出口燈照度不足卡拉PK室中間撒水頭內凹放射障礙\*1兒童遊戲室偵煙未設於頂端(造型問題)遊戲室外滅火器失壓\*1芳療魔法屋內撒水防護不足芳療魔法屋旁泳池入口區外撒水防護不足(圓形造型天花) |
| 01F | 泳池上方排煙閘門尚未動作前皆已半開無法完全關閉x41號電梯廳(摩爾室旁) 排煙閘門故障且風車未連動x11號電梯廳(摩爾室旁) 進風閘門故障且風量不足x1管理中心辦公室內排煙閘門啟動風車未連動x1管理中心辦公室內進風閘門啟動風車未連動x1畫廊排煙閘門未完全開啟且風量不足x32號電梯廳(圖書室旁) 排煙閘門啟動風車未連動x1. 2號電梯廳(圖書室旁) 進風閘門啟動風車未連動x1水蓮生活中心入口-門擋住避難梯-避難障礙 避難器具燈故障水蓮生活中心入口-1F-2F避難梯封閉 消防栓箱未標示畫廊畫作區滅火器皮管脫落里長辦公室外避難梯封閉管理中心櫃台上方撒水頭障礙安老推展協會偵煙近風口,)出口燈故障管理中心外滅火器未固標\*2面對管理中心左方廣場 排煙閘門未全閉與未標示.滅火器未固標\*5.滅火器底座鏽蝕\*11號電梯廳(摩爾室旁)外.手動發信機接電阻1f廁所旁樓梯的排煙室消防箱內水帶老化\*2 |
| 02F | 2號電梯廳(商店街旁) 排煙閘門啟動風量不足x12號電梯廳(商店街旁) 進風閘門啟動風量不足x1商店街全家超商外消防栓箱內水帶老化x2商店街全家超商外消防栓箱手動報警機鏽蝕x1商店街有氏外消防栓箱內水帶老化損傷x2商店街有氏外消防栓箱內瞄子未見x1商店街有氏外消防栓箱未標字樣x1商店街有氏外消防栓箱手動報警機鏽蝕x1撒水管路遭切斷健身房韻律教室外的樓梯旁滅火器失壓\*1健身房韻律教室排煙閘門未設置於1/2以上位置,室內高度最低點275公分2樓防火鐵捲門故障—下方有障礙物阻礙圖書室外走道閘門故障-未全閉1號電梯廳(圖書室上)排煙閘門未全閉 水帶老化\*2.出口燈照度不足 |
| 主系統 |
| 消防泵浦管系失壓 開關設於停止中.警報關閉中..壓力表顯示3公斤 清潔鏈條斷裂採水泵浦 電源燈故障.控制盤過載.缺水警報故障撒水泵浦管系失壓 測試前5.5公斤 額定78M |
| 備註 |
| ※火警動作警鈴皆未連動。※廣播揚聲器僅B1有音壓且有多處未函蓋。※排煙閘門多處標示脫落。 |

（附件五）汐止水蓮山莊缺失表(公設主系統)

|  |
| --- |
| 廣播主機BATT1只不足受信總機缺相互通話與話筒A2棟P3層車號C19.C20.21.22中間的手動發信機損傷A2棟P3層自動警報逆止閥故障.漏水壓力開關持續動作目前離線中B棟P3-033車號87.370(通風機房前)泡沫頭放射障礙B1棟P2層機車位38號車位上方泡沫頭損傷B1棟P2層-136汽車位旁邊電箱泡沫頭放射障礙B1棟P1層054車位的避難梯牽引繩設置不當B1棟P1層054車位的後方出口燈故障B1棟P1層028車位後方泡沫頭放射障礙C區C8- 梯廳偵煙都近牆 RF排煙機房出口燈故障12F出電梯左梯廳出口燈故障\*1,警鈴音壓不足\*1,出電梯右梯廳出口燈照度不足\*1,8樓出電梯左梯廳緊急照明燈故障6樓出電梯左梯廳出口燈故障5樓出電梯左梯廳出口燈故障,出電梯右梯廳出口燈故障4樓出電梯左梯廳出口燈照度不足,右邊滅火器失壓\*1,還有壓力表模糊\*1,3樓出電梯右梯廳出口燈故障\*1,水帶老化\*1,左邊出口燈故障\*1,2樓警鈴故障\*1,出電梯右梯廳出口燈故障\*1,1樓警鈴故障\*1, 出電梯左梯間緊急照明燈故障\*1, 出電梯右梯廳缺少滅火器現場只有標示牌 L層火警標示燈故障\*1,滅火器未固標\*1,C區C9層RF測試出水口標示不清 1/2 2”測試出水口漏水12F火警標示燈故障警鈴故障10F警鈴故障9F右梯廳緊急照明燈故障\*1. 警鈴故障8F警鈴故障.右梯間緊急照明燈故障\*1.7F左梯間緊急照明燈故障\*1..右梯間緊急照明燈故障\*1.右梯廳緊急照明燈故障\*1. 右梯廳出口燈故障.左梯廳緊急照明燈故障\*1. 警鈴故障6F右梯廳出口燈故障.2F警鈴故障1F警鈴故障LF火警標示燈故障. 左梯廳出口燈故障.大門出口燈故障.P1F警鈴故障C10棟(以L層左邊為主12樓梯廳手動發信機故障11樓警鈴時好時壞有異常\*1,出電梯右梯廳出口燈故障\*1,7樓出電梯右梯廳緊急照明燈故障\*1,6樓出電梯左梯廳出口燈故障\*1,出電梯左梯廳 兩只滅火器失壓1樓大門出口燈的DC故障\*1,1樓警鈴故障\*1,P1樓警鈴故障\*1, 出電梯左梯廳出口燈故障 滅火器未固標主系統 1幫浦水蓮山莊B4棟1樓火警標示燈故障， B3棟 13樓撒水幫浦測試前開關設於停止位置 幫浦機組鏽蝕 管系壓力失壓B3棟 13樓消防栓幫浦測試前開關設於手動位置 管系壓力失壓B3區 13樓中繼層 撒水幫浦 過熱逃逸管堵塞 用螺絲鎖住 幫浦 撒水幫浦測試前開關設於停止位置 管系壓力失壓消防幫浦測試前開關設於手動位置 過熱逃逸管螺絲堵塞 用螺絲鎖住B區地下四樓泡沫幫浦壓力開關設定不當 測前失壓 額定楊程86M現場為4公斤仍未啟動原液槽1.2次閘閥關閉 半隔膜原液桶排水閘閥故障壓力無法洩水排壓原液槽名牌未標示容量公升數(遭塗掉) 室內消防栓測試前警報置於停止 管系壓力失壓撒水幫浦 壓力開關設置不當-落差壓力大於啟動壓力 水空氣比例不當B區在B3棟前的採水口實際測試採水故障-空氣太多一直排空氣B區位於斜坡的採水口正常-連結送水管送水口故障會漏水B4棟13樓手動發信機故障B4棟13樓機房懸吊式滅火器過期B4棟13樓撒水幫浦電壓380V額定90測前6 壓力設定8-2 主6-4.5壓力開關設定不當 過熱逃逸管螺絲堵塞 用螺絲鎖住消防幫浦測試前開關設於停止位置 過熱逃逸管螺絲堵塞 用螺絲鎖住B5棟13樓B5棟13樓撒水幫浦測前失壓管系壓力失壓壓力開關設定不當過熱逃逸管螺絲堵塞 用螺絲鎖住B5棟13樓消防幫浦測試前開關設於停止位置過載燈亮停止燈損傷過熱逃逸管螺絲堵塞 用螺絲鎖住B5棟13樓機房懸吊式滅火器過期8只B6棟13樓以L層為主-右邊消防幫浦測前失壓, 管系壓力失壓,額定75m現場壓力4.5仍未啟動-壓力開關設定不當電源燈故障撒水幫浦測前失壓管系壓力失壓 過載燈亮 警報關閉 過熱逃逸管螺絲堵塞 用螺絲鎖住機房懸吊式滅火器過期8只A6棟13樓消防幫浦測試前開關設於停止位置電壓表故障管系壓力失壓 撒水幫浦故障 壓力開關檢視已動作但未動作 電源燈故障 測試前輔助幫浦動作但未啟動測試過載會有火花 測前失壓管系壓力失壓機房懸吊式滅火器過期14只機房手提滅火器失壓過期\*1A5棟中繼撒水幫浦測試前開關設於停止位置 輔助測試前開關設於停止位置 警報開關關閉測前失壓管系壓力失壓 呼水槽槽體漏水 過熱逃逸管螺絲堵塞 消防幫浦測試前管系壓力失壓 警報開關關閉 呼水槽槽體破裂機房懸吊式滅火器過期14只-104.12.28過期A4棟13樓撒水幫浦電源燈故障 測試前開關設於停止位置 輔助測試前開關設於停止位置警報開關關閉過載燈啟動中 壓力5公斤管系壓力失壓 壓力開關損傷消防幫浦測前失壓管系壓力失壓 壓力開關動作 壓力開關設定不當 現場壓力5.5設定7未啟動機房懸吊式滅火器過期14只-104.12.28過期A3棟消防幫浦測試前開關設於停止位置管系壓力失壓撒水幫浦測試前開關設於停止位置管系壓力失壓警報開關關閉機房懸吊式滅火器過期14只-104.12.28過期A3棟P3樓出電梯門口C99-100機械車位泡沫頭損傷\*198.99車位旁出口燈故障\*1A3棟P3樓緊急出口旁卸貨停車位泡沫頭損傷\*1A2棟P3樓灑水測試前撒水幫浦測試前開關設於停止位置測前失壓管系壓力失壓呼水槽槽體鏽蝕 A2棟P3樓採水幫浦電壓表故障A2棟P3樓消防幫浦測前失壓管系壓力失壓 過載啟動中A2棟P3樓泡沫幫浦測前失壓管系壓力失壓 電源燈故障A2棟P3樓機房出口燈故障A2棟P3樓泡沫槽未固定 泡沫原液槽壓力表故障 A2棟P3樓排煙閘門有雜音A2棟P3樓24.25.26.27車位泡沫頭損傷\*2還有管系斷裂\*1A1棟中繼撒水幫浦測試前開關設於停止位置 打開啟動後無法揚水 測前壓力5測後落差壓8A1棟中繼消防幫浦 電源燈故障 管系失壓機房懸吊式滅火器過期14只-104.12.28過期A2棟13樓中繼撒水幫浦測試前開關設於停止位置 管系失壓 壓力開關動作無法啟動A2棟13樓中繼消防幫浦 壓力設定不當機房懸吊式滅火器過期14只-104.12.28過期A2棟25樓 撒水屋頂水箱閘閥關閉-A2棟25樓消防屋頂水箱閘閥關閉A2棟RF消防測試出水口標示不清 測試放水壓力不足A2棟25樓排煙閘門馬達故障A區A2棟前採水實際放水故障C區14-17停車空間避難梯支固器具鏽蝕—中控室外的3具B1棟P1層A28號車位後方B1棟P1層054車位旁避難梯引繩設置不當B1棟P1層054車位後方出口燈故障B1棟P2層機車位38號上方泡沫頭損傷B1棟P2層136汽車位旁電箱的泡沫頭放射障礙B棟P3層033-837(通風機房前) 泡沫頭放射障礙A2棟P3層自動警報逆止閥故障無法洩水壓力開關離線A2棟P3層車號C19.20.21手動發信機損傷C8.C9的P1-P2梯間一齊開放閥關閉 門口泡沫頭損傷 |

住戶端樓層

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A區 | B區 | C區 |
| 1 A6-18F2 A6-17F3 A6-15F4 A6-14F5 A6-13F6 A5-24F7 A5-23F8 A5-21F9 A5-20F10 A5-19F11 A5-18F12 A5-16F13 A5-16F14 A5-14F15 A4-B1F16 A4-9F17 A4-7F18 A3-8F19 A3-7F20 A3-7F21 A3-6F22 A3-5F23 A3-25F24 A3-24F25 A3-22F26 A3-1F27 A3-10F28 A2-B2F29 A2-9F30 A2-4F31 A2-2F32 A2-25F33 A2-24F34 A2-22F35 A2-18F36 A2-16F37 A2-15F38 A2-14F39 A2-12F40 A2-10F41 A1-BF42 A1-9F43 A1-24F | 44 A1-23F45 A1-23F46 A1-19F47 A1-17F | 1 B7-B1F2 B7-9F3 B7-7F4 B7-6F5 B7-6F6 B7-1F7 B7-12F8 B7-11F9 B6-B1F10 B6-9F11 B6-4F12 B6-3F13 B6-21F14 B6-1F15 B6-19F16 B6-18F17 B6-16F18 B6-14F19 B6-11F20 B6-10F21 B5-B4F22 B5-B3F23 B5-B1F24 B5-8F25 B5-4F26 B5-2F27 B5-20F28 B5-17F29 B5-16F30 B5-16F31 B5-14F32 B5-13F33 B5-12F34 B5-10F35 B4-BF36 B4-B2F37 B4-8F38 B4-6F39 B4-4F40 B4-3F41 B4-2F42 B4-2F43 B4-1F | 44 B4-19F45 B4-18F46 B4-17F47 B4-16F48 B4-14F49 B4-12F50 B4-12F51 B4-11F52 B4-11F53 B3-B2F54 B3-4F55 B3-2F56 B3-23F57 B3-21F58 B3-1F59 B3-19F60 B3-16F61 B3-14F62 B3-13F63 B3-11F64 B3-10F65 B2-7F66 B2-6F67 B2-4F68 B2-2F69 B1-B3F70 B1-B2F71 B1-7F72 B1-4F73 B1-3F74 B1-11F | 1 C9-8F2 C9-7F3 C9-6F4 C9-5F5 C9-4F6 C9-12F7 C9-11F8 C8-B1M9 C8-2F10 C8-1F11 C8-12F12 C8-11F13 C8-10F14 C7-3F15 C6-B4F16 C6-6F17 C6-5F18 C5-B4F19 C5-9F20 C5-8F21 C5-7F22 C5-4F23 C4-B2F24 C4-3F25 C3-B3F26 C3-4F27 C3-1F28 C2-B1F29 C2-9F30 C2-8F31 C2-6F32 C2-4F33 C2-3F34 C2-12F35 C1-8F36 C1-10F37 C0-B1M38 C0-9F39 C0-7F40 C0-6F41 C0-5F42 C0-5F43 C0-4F | 44 C0-3F45 C0-1F |